PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Księginice 14, 59-300 Lubin 1

Księginice dnia 16.02.2022 r.

WARUNKI TECHNICZNE nr WTS /ZW/05/02/2022

rozbudowy sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Spółka z o.o. w Księginicach określa warunki techniczne na wykonanie projektu rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Czerniec rejon dz. nr 237 na terenie gminy Lubin.

- Zapewnienie dostawy mediów.

Zapewniamy dostawę wody do celów bytowych oraz do celów przeciwpożarowych. Wodociąg gminny dostarcza wodę do jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców do 2000, ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 5l/s i ciśnienie na hydrancie zewnętrznym min. 0,1 MPa.

Zapewniamy odbiór ścieków bytowych w ilości dostarczonej wody.

- Przy sporządzeniu dokumentacji projektowej należy spełnić niżej wymienione wymogi:

- Sieć wodociągową zaprojektować z rur PEHD PE100 SDR11 o średnicy dz110, alternatywnie w przypadku budowy sieci metodą bezwykopową stosować rury PE wielowarstwowe.

- Wpięcie projektowanej sieci wodociągowej dz110 należy wykonać do istniejącej w dz. nr 236 sieci wodociągowej o średnicy dz90 za pomocą trójnika.

- Należy przewidzieć przepięcie istniejącej w dz. nr 237 sieci wodociągowej o średnicy 80 mm.

- Sieć wodociągową prowadzić w dz. nr 236, 427, 237 i innych koniecznych.

- Za punktami połączenia z istniejącą siecią wodociągową należy przewidzieć zasuwę dn100 z obudową i typową skrzynką uliczną.

- W ramach projektu sieci przewidzieć przepięcia istniejących przyłączy wody, poprzez zabudowę trójników elektrooporowych z zasuwą odcinającą kołnierzową dn50.

- Orientacyjna długość projektowanego uzbrojenia wodociągowego wynosi ok. 155 m.

- Miejsca lokalizacji trójników do włączenia przyłączy wodociągowych należy uzgodnić z właścicielami nieruchomości, skoordynować z zagospodarowaniem terenu.

- Należy projektować sieć wodociągową z uwzględnieniem zapisów aktualnego MPZP dla m. Czerniec.

- Przewidzieć na sieciach węzły umożlwiające ich dalszą rozbudowę. Rozbudowę projektować z zachowaniem ciągłości pracy istniejącej sieci wodociągowej.

- Koncepcję projektową należy przedłożyć w formie papierowej do akceptacji w PGKGL Sp. z o.o. w Księginicach. Koncepcja podlega pisemnemu uzgodnieniu.

- Na podstawie uzgodnionej koncepcji należy wykonać dokumentację projektową. Projekt budowlany i projekt wykonawczy (po dwa egzemplarze dokumentacji) należy przedłożyć wraz z wnioskiem o uzgodnienie do PGKGL Sp. z o.o. w Księginicach. Uzgodnienie projektu należy uzyskać przed złożeniem kompletnego projektu do Starostwa Powiatowego w Lubinie.

- Niniejsze warunki do celów projektowych, tracą ważność po upływie terminu obowiązywania umowy o wykonanie dokumentacji projektowej.

- Warunki odbioru wybudowanej sieci wodociągowej.

- Na budowę sieci wodociągowej należy uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. Należy wykonać wszelkie wymagane próby, odbiory, itp.

- Wpięcie projektowanych sieci do sieci istniejących wykonuje eksploatator sieci.

- Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru końcowego zobowiązany jest do uzyskania protokołów:

- odbiorów robót zanikowych przed zasypką potwierdzone przez przedstawiciela przez PGKGL Sp. z o.o.,

- wykonania próby szczelności potwierdzony przez przedstawiciela przez PGKGL Sp. z o.o.,

- wykonania płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej potwierdzony przez przedstawiciela przez PGKGL Sp. z o.o.,

- protokół z analizy bakteriologicznej wody z odbieranej sieci wodociągowej – wynik badania musi być pozytywny,

- z badania zagęszczenia gruntu.

- Wykonawca przed przystąpieniem do odbioru końcowego przez PGKGL Sp. z o.o. zobowiązany jest do dostarczenia:

-oświadczenia Kierownika budowy o zakończeniu budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem, wiedzą techniczna i obowiązującymi przepisami,

-informacji uprawnionego geodety o wynikach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz oświadczenia o zgodności wbudowania sieci wodociągowej zgodnie z projektem,

-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z naniesieniem na mapie długości, średnic, materiału wybudowanych sieci i tabelarycznym sumarycznym zestawieniem długości wybudowanych sieci), geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybudowanego uzbrojenia powinna być dostarczona w formie analogowej, mapa w skali 1:500 oraz w formie cyfrowej na nośniku cyfrowym - plik z rozszerzeniem .dgn, .dxf, .dwg z kompletem trzech współrzędnych,

-deklaracji zgodności, aprobat technicznych, certyfikatów, atestów higienicznych dla zastosowanych materiałów,

-karty inwentaryzacyjne zasuw, hydrantów, studni kanalizacyjnych,

-kopi decyzji na umieszczenie urządzenia wodociągowego w pasie drogowym lub oświadczenia o braku takiego dokumentu.

- Wszystkie protokoły cząstkowe oraz odbioru końcowego muszą zostać potwierdzone przez przedstawiciela PGKGL Sp. z o.o. oraz Inspektora nadzoru, jeżeli został ustanowiony.

Otrzymują:

1. DTR a/a. – 2szt.